## Slide 1: Ogrzewanie podłogowe w systemie Kisan Comfort

## Slide 2: Ogrzewanie podłogowe
www.kisan.pl

## Slide 3: Zalety ogrzewania podłogowego
www.kisan.pl

## Slide 4: Pionowy rozkład temperatury wewnętrznej – ogrzewanie powietrzne
www.kisan.pl

## Slide 5: Pionowy rozkład temperatury wewnętrznej – ogrzewanie grzejnikowe
www.kisan.pl

## Slide 6: Pionowy rozkład temperatury wewnętrznej – ogrzewanie podłogowe
www.kisan.pl

## Slide 7: Parametry pracy ogrzewania podłogowego
www.kisan.pl
Maksymalna długość pętli grzewczych: -z rury 14x2 80 m
-z rury 16x2 120 m
-z rury 20x2,25 150 m
Maksymalny opór cieplny okładziny podłogi Rokładziny<0,15 m2K/W

## Slide 8: Przekrój przez warstwy ogrzewania podłogowego
www.kisan.pl

## Slide 9: Sposoby układania pętli grzewczych ogrzewania podłogowego
www.kisan.pl

## Slide 10: Okładziny podłogi i ich opór cieplny
www.kisan.pl

## Slide 11: Zalecenia montażowe
www.kisan.pl
Przy systemach z mokrą wylewką
norma PN-EN 1264
dotycząca ogrzewań podłogowych narzuca ograniczenia w zakresie płyt grzewczych:
maksymalna wielkość płyty grzewczej – 40 m2
maksymalna długość dłuższego boku – 8 m
maksymalny stosunek boków - 2:1

## Slide 12: Elementy systemu
www.kisan.pl
Współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,038 W/m·K
Dostępne grubości – 3 cm i 5 cm
Płyta ma zastosowanie w systemach Kisan Comfort Floor: Standard, Standard Plus, Easy
Płyta systemowa ogrzewania podłogowego w systemie mokrym.
Płyta jest wykonana z pasów styropianowych, oklejonych jednostronnie laminatem folii polietylenowej metalizowanej o grubości 0,13 mm.
Krawędzie płyt posiadają z jednej strony zakład z folii dający możliwość szczelnego połączenia.
Nadrukowana siatka na wierzchniej stronie płyty o module 5 cm, pomaga w precyzyjnym ułożeniu rury na płycie, jak i w cięciu płyty.

## Slide 13: Elementy systemu
www.kisan.pl
Folia ma zastosowanie w systemach Kisan Comfort Floor: Standard, Standard Plus, Easy
Folia – laminat metalizowany z rastrem
Laminat folii polietylenowej metalizowanej o grubości 0,13 mm układany jest na warstwie izolacji cieplnej w ogrzewaniach płaszczyznowych.
Folia posiada z jednej strony zakładkę o długości 5cm dającą możliwość szczelnego połączenia ułożonych równolegle pasów folii.
Nadrukowana siatka na wierzchniej stronie folii o module 5 cm, pomaga w precyzyjnym ułożeniu rury na płycie.

## Slide 14: Elementy systemu
www.kisan.pl
Taśma przyścienna ma zastosowanie w systemach Kisan Comfort Floor: Standard, Standard Plus, Easy, Fast
Taśma przyścienna z pianki poliuretanowej
Taśma przyścienna z pianki poliuretanowej o grubości 8mm jest elementem dylatacyjnym pomiędzy ścianami budynku i płytą grzejną. Kompensuje ona naprężenia powstające podczas nagrzewania podłogi.
Folię PE, która jest z jednej strony przyklejona do taśmy przyściennej, wykłada się na warstwę izolacji poziomej, aby uniknąć wnikania betonu miedzy izolację termiczną poziomą, a izolację przyścienną.

## Slide 15: Elementy systemu
www.kisan.pl
Profil dylatacyjny ma zastosowanie w systemach Kisan Comfort Floor: Standard, Standard Plus, Easy, Fast
Profil dylatacyjny z taśmą
Profil dylatacyjny z pianką polietylenową o grubości 10mm, wysokości 100mm i długości 2m służy do oddzielanie płyt grzewczych. Podstawa o szerokości 40mm wykonana z PCV wyposażona jest w taśmę samoprzylepną do montażu na izolacji termicznej poziomej.

## Slide 16: Rozwiązanie
www.kisan.pl
Kisan Comfort Floor Standard System z mokrą wylewką na styropianie z folią przeciwwilgociową,
rura mocowana spinkami. Jastrych anhydrytowy - 5,5 cm
Styropian z folią przeciwwilgociową -3,0 lub 5,0 cm
Dodatkowy styropian (jeśli wymagany Grubość zależna od rodzaju przegrody i typu pomieszczenia zgodnie z Warunkami Technicznymi jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Załącznik nr 2)

## Slide 17: Rozwiązanie
www.kisan.pl
Kisan Comfort Floor Standard System z mokrą wylewką na styropianie z folią przeciwwilgociową,
rura mocowana spinkami.

## Slide 18: Rozwiązanie
www.kisan.pl
Kisan Comfort Floor Standard Plus
styropian z folią przeciwwilgociową, siatka wzmacniająca, rura mocowana klipsami.

## Slide 19: Rozwiązanie
www.kisan.pl
Kisan Comfort Floor Easy
styropian z folią przeciwwilgociową,
rura mocowana w listwach montażowych

## Slide 20: Elementy systemu
www.kisan.pl
Listwa montażowa ma zastosowanie w systemach Kisan Comfort Floor Easy, oraz Kisan Comfort Wall Standard
Listwa montażowa uniwersalna
Uniwersalna listwa montażowa wykonana z tworzywa sztucznego przeznaczona jest do układania instalacji ogrzewania podłogowego i ściennego z użyciem rur o średnicach zewnętrznych 14 mm, 16 mm i 20 mm.
Naprzemienne gniazda dla rur 14-16 mm i 20 mm w odstępie 5 cm pozwalają na układanie pętli z rozstawem minimalnym co 10 cm lub z krotnością tej liczby czyli 20 lub 30 cm.

## Slide 21: Rozwiązanie
www.kisan.pl
Kisan Comfort Floor Easy
styropian z folią przeciwwilgociową,
rura mocowana w listwach montażowych

## Slide 22: Elementy systemu
www.kisan.pl
Płyta systemowa ogrzewania podłogowego
w systemie mokrym i suchym.
Płyta jest wykonana z polistyrenu ekspandowanego, materiału o bardzo niskiej nasiąkliwości, odpornego na deformację
– można się po nim poruszać.
Krawędzie płyt posiadają zatrzask dający możliwość trwałego i szczelnego połączenia.
Szybki i pewny montaż rur na płycie jest możliwy dzięki systemowi wypustek.
Współczynnik przewodzenia ciepła λD ≤ 0,035 W/m·K
Dostępna grubość – 4,25 cm (całkowita)
Płyta ma zastosowanie w systemach Kisan Comfort Floor: Fast, Dry

## Slide 23: Rozwiązanie
www.kisan.pl
Kisan Comfort Floor Fast System z mokrą wylewką na styropianie z wypustkami. Jastrych anhydrytowy - 3,5 cm
Styropian z wypustkami – 4,25 cm
Dodatkowy styropian (jeśli wymagany. Grubość zależna od rodzaju przegrody i typu pomieszczenia zgodnie z Warunkami Technicznymi jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Załącznik nr 2)

## Slide 24: Rozwiązanie
www.kisan.pl
Kisan Comfort Floor Fast System z mokrą wylewką na styropianie z wypustkami.

## Slide 25: Rozwiązanie
www.kisan.pl
Kisan Comfort Floor Dry System z suchym jastrychem
na styropianie z wypustkami,
z lamelami aluminiowymi wspomagającymi oddawanie ciepła.
Płyty gipsowo-włóknowe – 1,8 cm
Styropian z wypustkami – 4,25 cm
Dodatkowy styropian (jeśli wymagany. Grubość zależna od rodzaju przegrody i typu pomieszczenia zgodnie z Warunkami Technicznymi jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Załącznik nr 2)

## Slide 26: Elementy systemu
www.kisan.pl
Lamel grzejny ma zastosowanie w systemie Kisan Comfort Floor: Fast, Dry
Lamel grzejny metalowy
Lamel grzejny wykonany z blachy aluminiowej służy do emisji ciepła dla rur 14 x 2 i 16 x 2 zwiększa efektywność ogrzewania płaszczyznowego. Stosowany wspólnie ze styropianem z wypustkami do suchej zabudowy ogrzewania płaszczyznowego.
Długość 1000 mm

## Slide 27: Rozwiązanie
www.kisan.pl
Kisan Thermotitan K5 System z mokrą wylewką na macie z wypustkami.
Jastrych anhydrytowy - 3,5 cm lub cementowy - 5,0 cm
Mata z wypustkami – 2,0 cm
Styropian (grubość zależna od rodzaju przegrody i typu pomieszczenia zgodnie z Warunkami Technicznymi jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Załącznik nr 2)

## Slide 28: Wpływ okładziny na dystrybucję ciepła
www.kisan.pl

## Slide 29: Wpływ temperatury zasilania na rozstaw rur
www.kisan.pl

## Slide 30: Projekt instalacji
www.kisan.pl

## Slide 31: Projekt instalacji
www.kisan.pl

## Slide 32: Inne systemy ogrzewań płaszczyznowych
www.kisan.pl
Kisan Comfort Wall Standard System ogrzewania ściennego
z mokrym tynkiem.
Przykrycie rur tynkiem:
gipsowym – min. 10 mm
cementowym – 10-15 mm

## Slide 33
www.kisan.pl

## Slide 34
www.kisan.pl

## Slide 35
www.kisan.pl

## Slide 36: Podstawowe typy rozdzielaczy
www.kisan.pl
Rozdzielacze ogrzewań płaszczyznowych
KRZT KRPT KRPN

## Slide 37: Elementy dystrybucji ciepła
www.kisan.pl
Jeśli temperatura wody zasilającej
jest wyższa niż wymagana dla
ogrzewań płaszczyznowych lub większa niż 55 °C,
dystrybucja ciepła odbywa się
w sposób pośredni,
za pomocą zestawu pompowego
mieszającego z rozdzielaczem.

## Slide 38: Elementy dystrybucji ciepła
www.kisan.pl
UMRc rozdzielaczowy układ mieszający
dla ogrzewań płaszczyznowych

## Slide 39: Elementy dystrybucji ciepła
www.kisan.pl
Dzięki zastosowaniu zaworu trójdrogowego:
- dużo prostsza jest regulacja układu, gdyż nie ma już konieczności dopasowywania go dodatkowym zaworem regulacyjnym do pozostałej części instalacji c.o.
- możliwe jest uzyskanie większych przepływów zapewniających pełne pokrycie na moc cieplną nawet przy wieloobwodowych układach
Instalatorzy mają wygodniejsze podłączenie rur od dołu

## Slide 40: Elementy dystrybucji ciepła
www.kisan.pl
Moduł mieszający z pompą elektroniczną 86.40.00
Moduł mieszający z energooszczędną pompą elektroniczną i mieszającym zaworem trójdrogowym przystosowany jest do montażu między rozdzielaczem ogrzewania grzejnikowego a rozdzielaczem ogrzewania płaszczyznowego. Dzięki takiemu rozwiązaniu zestaw składający się z rozdzielacza grzejnikowego, modułu mieszającego i rozdzielacza ogrzewania płaszczyznowego wymaga tylko jednego zasilania i powrotu od strony kotła.
Maksymalne obciążenie cieplne całego zestawu 15,5 kW
Minimalna różnica temperatur na zasilaniu ogrzewania grzejnikowego i płaszczyznowego Δtz= 15K.
Zakres regulacji temp. 35-60°C
Max ciśnienie 6 bar
Max temp. 95⁰C

## Slide 41
www.kisan.pl

## Slide 42
www.kisan.pl

## Slide 43
www.kisan.pl

## Slide 44
www.kisan.pl

## Slide 45
www.kisan.pl

## Slide 46
Dziękujemy za uwagę!